## Sheet1
Transformer calculation sheet, by Manfred Mornhinweg
Input data: |  | Iron: | Center leg mm: |  | 63.5 |  | Design decisions: |  | Flux Density T: |  | 1.1
|  |  | Stack height mm: |  | 234.95 |  |  |  | mm2/A: |  | 0.5
|  |  | Loss W/kg@1T,50Hz: |  | 2 |  |  |  | Fill factor: |  | 0.4
[9 empty] | Temperature rise K: |  | 70
|  |  | Primary V: |  | 27
|  |  | Secondary no-load V: |  | 240
|  |  | Frequency Hz: |  | 50
[7 empty] | Prices: |  | Iron Rs./kg |  | 130
[9 empty] | Copper Rs./kg |  | 1100
Output data: |  | Cross section mm2: |  | 14919.325 |  | Window area mm2: |  | 3024.1875 |  | Copper area mm2: |  | 1209.675
|  | Turns per Volt: |  | 0.27448 |  | Av. turn length mm: |  | 696.6456
| Primary | turns: | 7.4109 |  | Length m: | 5.1627 |  | mm2: | 81.615 |  | Ampere: | 163.2299
| Secondary | turns: | 65.8744 |  | Length m: | 45.8911 |  | mm2: | 9.1817 |  | Ampere: | 18.3634
| Input power VA: |  | 4407.2079 | [5 empty] | Iron loss W: |  | 105.9206
| Power loss %: |  | 3.9331 | [5 empty] | Copper loss W: |  | 67.4172
| Voltage drop %: |  | 1.5297 | [5 empty] | Total loss W: |  | 173.3377
| Loaded Vout: |  | 236.3287 | [5 empty] | Surface area m2: |  | 0.22485
|  |  |  | Cost |  |  | Required thermal transfer coefficient W/m2K: |  |  |  | 11.0129
| Iron weight kg: |  | 43.7688 | 5689.9471 | [5 empty] | 7 is easy to get
| Copper weight kg: |  | 7.5254 | 8277.9868 | [5 empty] | Convection cooling up to 12
| Cost Rs.: |  |  | 13967.9338 | [5 empty] | Strong fan up to 30
| Rs./W: |  | 3.1693 | [6 empty] | Oil up to 50?